## 15.06.16 (3)
|  | Замеры нагрузки 15.06.2016г. ГПП "Химик" ОАО "Ижевский завод пластмасс" | [20 empty] | МВт; Мвар
Час | U(кв) | РПН | акт. | реакт. |  | акт. | реакт. | ГВО |  | АЧР 1,2 АРВП ГВО | ГВО | АЧР1,2 | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР1,2 | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР1,2 |  | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР1 АРВП | АЧР1 АРВП | АЧР1 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП
|  |  | Ф.9 |  | 1 | Ф.37 |  | Ф.1 | 4 | Ф.3 | Ф.4 | 6 | Ф.5 | Ф.6 | Ф.8 | 14 | Ф.10 | Ф12 | Ф13 | 17 | 18 | Ф.14 | Ф.15 | Ф.16 | Ф.17 | Ф.19 | Ф.22 | Ф.24 | Ф.26 | Ф.28 | Ф.29 | Ф.30 | Ф.31 | Ф.32 | Ф.33 | Ф.36 | Ф.38 | Ф.40
|  |  | 300 | 300 | 10 |  |  | 15 | 20 |  | 20 | 30 | 40 |  | 20 | 20 |  |  |  | 15 | 10
24 |  |  |  | 66
1 | 10.3 | 5 | 1.917 | 1.125 | 0 | 2.481 | 0.834 | 0.17955 | 0 | 0.11235 | 0.1598 | 0 | 0.0634 | 0 | 0.2288 | 0 | 0.5192 | 0.1356 | 0.092 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0606 | 0.2262 | 0.0169 | 0.432 | 0.00825 | 0.1878 | 0.0873 | 0.1274 | 0.3996 | 0.1082 | 0.017 | 0.0136 | 0.9716 | 0 | 0.0548
2 | 10.3 | 5 | 1.944 | 1.137 | 0 | 2.265 | 0.795 | 0.17715 | 0 | 0.11205 | 0.1614 | 0 | 0.063 | 0 | 0.3586 | 0 | 0.4288 | 0.1314 | 0.0904 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.061 | 0.22425 | 0.016 | 0.4252 | 0.00795 | 0.2006 | 0.0846 | 0.1 | 0.3976 | 0.105 | 0.0171 | 0.0128 | 0.7944 | 0 | 0.0548
3 | 10.3 | 5 | 1.695 | 1.116 | 0 | 2.073 | 0.75 | 0.1785 | 0 | 0.1125 | 0.1478 | 0 | 0.064 | 0 | 0.1886 | 0 | 0.3688 | 0.1227 | 0.0898 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.0618 | 0.22365 | 0.0167 | 0.3824 | 0.0084 | 0.1878 | 0.087 | 0.0972 | 0.3618 | 0.1042 | 0.0162 | 0.0128 | 0.6888 | 0 | 0.0564
4 | 10.3 | 5 | 1.77 | 1.173 | 0 | 2.01 | 0.759 | 0.17835 | 0 | 0.11385 | 0.1324 | 0 | 0.064 | 0 | 0.3458 | 0 | 0.3336 | 0.1185 | 0.0874 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.0604 | 0.22335 | 0.0167 | 0.3718 | 0.0081 | 0.1974 | 0.0858 | 0.0996 | 0.3676 | 0.1034 | 0.016 | 0.0128 | 0.6252 | 0 | 0.0576
5 | 10.3 | 5 | 1.596 | 1.059 | 0 | 1.92 | 0.702 | 0.17655 | 0 | 0.1134 | 0.1292 | 0 | 0.0554 | 0 | 0.2146 | 0 | 0.3128 | 0.1221 | 0.0872 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.06 | 0.2253 | 0.0158 | 0.371 | 0.00735 | 0.1694 | 0.0876 | 0.0942 | 0.3666 | 0.071 | 0.0151 | 0.0276 | 0.5932 | 0 | 0.0576
6 | 10.3 | 5 | 1.722 | 1.056 | 0 | 1.92 | 0.714 | 0.17715 | 0 | 0.1128 | 0.1276 | 0 | 0.0548 | 0 | 0.3144 | 0 | 0.3492 | 0.1161 | 0.0868 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.063 | 0.22365 | 0.0164 | 0.3688 | 0.00705 | 0.1868 | 0.0834 | 0.0946 | 0.3722 | 0.0642 | 0.0158 | 0.0292 | 0.5852 | 0 | 0.0572
7 | 10.3 | 5 | 1.77 | 1.029 | 0 | 2.07 | 0.699 | 0.1755 | 0 | 0.1137 | 0.1282 | 0 | 0.0542 | 0 | 0.35 | 0 | 0.4144 | 0.0786 | 0.0864 | 0 | 0 | 0.0206 | 0 | 0.0592 | 0.22425 | 0.0119 | 0.4416 | 0.00705 | 0.1748 | 0.0771 | 0.0939 | 0.3644 | 0.0642 | 0.0149 | 0.0204 | 0.7 | 0 | 0.066
8 | 10.3 | 5 | 1.686 | 1.035 | 0 | 2.472 | 0.738 | 0.17385 | 0 | 0.11415 | 0.1312 | 0 | 0.0534 | 0 | 0.2022 | 0 | 0.4856 | 0.0705 | 0.072 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.059 | 0.22425 | 0.0073 | 0.528 | 0.0078 | 0.1752 | 0.1116 | 0.0961 | 0.3592 | 0.0686 | 0.0228 | 0.0196 | 0.9232 | 0 | 0.0632
9 | 10.3 | 5 | 2.106 | 1.197 | 0 | 3.396 | 1.227 | 0.1785 | 0 | 0.1146 | 0.1672 | 0 | 0.0582 | 0 | 0.4112 | 0 | 0.512 | 0.1596 | 0.0816 | 0 | 0 | 0.0298 | 0 | 0.0638 | 0.2376 | 0.0078 | 0.7614 | 0.0084 | 0.1974 | 0.4263 | 0.1045 | 0.342 | 0.0848 | 0.0364 | 0.0508 | 1.0188 | 0 | 0.072
10 | 10.3 | 5 | 2.448 | 1.428 | 0 | 3.894 | 1.737 | 0.1809 | 0 | 0.1152 | 0.2126 | 0 | 0.0614 | 0 | 0.3152 | 0 | 0.5492 | 0.2859 | 0.136 | 0 | 0 | 0.0446 | 0 | 0.0782 | 0.2682 | 0.0124 | 0.8928 | 0.0084 | 0.194 | 0.4416 | 0.1041 | 0.3538 | 0.1454 | 0.0694 | 0.1022 | 1.152 | 0 | 0.0624
11 | 10.3 | 5 | 2.595 | 1.443 | 0 | 4.152 | 1.974 | 0.1434 | 0 | 0.1221 | 0.2038 | 0 | 0.0674 | 0 | 0.4432 | 0 | 0.5792 | 0.3813 | 0.156 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0.0762 | 0.26655 | 0.0129 | 0.8498 | 0.00885 | 0.1924 | 0.5034 | 0.1043 | 0.3538 | 0.1754 | 0.0908 | 0.1276 | 1.2284 | 0 | 0.1192
12 | 10.3 | 5 | 2.469 | 1.389 | 0 | 4.236 | 1.983 | 0.14205 | 0 | 0.1284 | 0.1806 | 0 | 0.0692 | 0 | 0.348 | 0 | 0.584 | 0.36 | 0.15 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0746 | 0.2676 | 0.0117 | 0.8882 | 0.0099 | 0.1926 | 0.5322 | 0.1006 | 0.3394 | 0.1694 | 0.0919 | 0.1152 | 1.2316 | 0 | 0.1364
13 | 10.3 | 5 | 2.49 | 1.383 | 0 | 4.161 | 1.833 | 0.13995 | 0 | 0.1191 | 0.1576 | 0 | 0.066 | 0 | 0.4604 | 0 | 0.5696 | 0.3162 | 0.1566 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0.0672 | 0.2661 | 0.0145 | 0.8908 | 0.0096 | 0.1818 | 0.5181 | 0.132 | 0.3518 | 0.1772 | 0.0896 | 0.1048 | 1.2104 | 0 | 0.0636
14 | 10.3 | 5 | 2.436 | 1.338 | 0 | 4.047 | 1.692 | 0.14325 | 0 | 0.1188 | 0.1846 | 0 | 0.068 | 0 | 0.3448 | 0 | 0.5644 | 0.3201 | 0.1398 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0.0752 | 0.24495 | 0.0148 | 0.8514 | 0.00975 | 0.1914 | 0.5508 | 0.1582 | 0.3534 | 0.1586 | 0.087 | 0.126 | 1.1624 | 0 | 0.0632
15 | 10.3 | 5 | 2.466 | 1.377 | 0 | 4.134 | 1.845 | 0.15675 | 0 | 0.11835 | 0.2066 | 0 | 0.0688 | 0 | 0.4508 | 0 | 0.5452 | 0.2709 | 0.1468 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0746 | 0.2241 | 0.0129 | 0.8772 | 0.01005 | 0.1964 | 0.5202 | 0.1585 | 0.348 | 0.1556 | 0.093 | 0.1308 | 1.1772 | 0 | 0.0624
16 | 10.3 | 5 | 2.373 | 1.458 | 0 | 3.924 | 1.686 | 0.2061 | 0 | 0.11805 | 0.1686 | 0 | 0.0668 | 0 | 0.3692 | 0 | 0.528 | 0.2901 | 0.1406 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0.0742 | 0.22455 | 0.0126 | 0.7734 | 0.01035 | 0.1892 | 0.4608 | 0.1594 | 0.3528 | 0.169 | 0.0905 | 0.1344 | 1.1584 | 0 | 0.0624
17 | 10.3 | 5 | 2.331 | 1.347 | 0 | 3.75 | 1.629 | 0.2049 | 0 | 0.1185 | 0.1434 | 0 | 0.064 | 0 | 0.396 | 0 | 0.5216 | 0.2778 | 0.1418 | 0 | 0 | 0.0388 | 0 | 0.0694 | 0.22515 | 0.0119 | 0.7978 | 0.01035 | 0.1902 | 0.2694 | 0.1585 | 0.3432 | 0.1642 | 0.09 | 0.1324 | 1.1516 | 0 | 0.0632
18 | 10.3 | 5 | 2.313 | 1.299 | 0 | 3.435 | 1.581 | 0.20595 | 0 | 0.1173 | 0.1316 | 0 | 0.066 | 0 | 0.5026 | 0 | 0.5124 | 0.2103 | 0.137 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0.0636 | 0.2235 | 0.0115 | 0.6708 | 0.009 | 0.181 | 0.126 | 0.1576 | 0.3488 | 0.1468 | 0.0777 | 0.1098 | 1.1152 | 0 | 0.1452
19 | 10.3 | 5 | 2.016 | 1.272 | 0 | 3.354 | 1.551 | 0.2004 | 0 | 0.11595 | 0.1262 | 0 | 0.0628 | 0 | 0.292 | 0 | 0.5316 | 0.1632 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0.0604 | 0.22395 | 0.0094 | 0.6346 | 0.0075 | 0.1732 | 0.108 | 0.1567 | 0.3488 | 0.1622 | 0.0484 | 0.117 | 1.1248 | 0 | 0.1
20 | 10.3 | 5 | 1.959 | 1.266 | 0 | 3.129 | 1.32 | 0.1965 | 0 | 0.1149 | 0.1282 | 0 | 0.0566 | 0 | 0.2794 | 0 | 0.5448 | 0.1422 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.059 | 0.22485 | 0.0074 | 0.5544 | 0.0075 | 0.1734 | 0.0945 | 0.1519 | 0.351 | 0.1062 | 0.0221 | 0.086 | 1.1768 | 0 | 0.0704
21 | 10.3 | 5 | 1.974 | 1.179 | 0 | 2.874 | 1.083 | 0.2013 | 0 | 0.11175 | 0.1304 | 0 | 0.052 | 0 | 0.2948 | 0 | 0.576 | 0.1257 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.0588 | 0.2265 | 0.0071 | 0.4594 | 0.0075 | 0.1824 | 0.0957 | 0.1523 | 0.3538 | 0.0892 | 0.0168 | 0.05 | 1.208 | 0 | 0.0816
22 | 10.3 | 5 | 1.914 | 1.128 | 0 | 2.922 | 1.179 | 0.2052 | 0 | 0.1134 | 0.1514 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.1938 | 0 | 0.6028 | 0.1086 | 0.1118 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.062 | 0.2241 | 0.0076 | 0.4248 | 0.0072 | 0.1946 | 0.0957 | 0.1526 | 0.3688 | 0.1302 | 0.0159 | 0.051 | 1.2212 | 0 | 0.1456
23 | 10.3 | 5 | 1.959 | 1.122 | 0 | 3.03 | 1.149 | 0.20565 | 0 | 0.11145 | 0.1602 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.197 | 0 | 0.6468 | 0.1002 | 0.1118 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.0612 | 0.22545 | 0.0084 | 0.4594 | 0.0075 | 0.182 | 0.114 | 0.1524 | 0.3544 | 0.1312 | 0.0146 | 0.0556 | 1.2784 | 0 | 0.1276
24 | 10.3 | 5 | 1.971 | 1.104 | 0 | 2.958 | 1.125 | 0.2073 | 0 | 0.1101 | 0.1276 | 0 | 0.0574 | 0 | 0.2014 | 0 | 0.6428 | 0.1308 | 0.1108 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.0596 | 0.2262 | 0.0158 | 0.4388 | 0.00765 | 0.1928 | 0.1134 | 0.1519 | 0.3582 | 0.1252 | 0.0148 | 0.0558 | 1.1932 | 0 | 0.146
итого |  |  | 49.92 | 29.46 | 0 | 74.607 | 30.585 | 4.3347 | 0 | 2.7727 | 3.6982 | 0 | 1.4576 | 0 | 7.7028 | 0 | 12.2228 | 4.5384 | 2.7588 | 0 | 0 | 0.5756 | 0 | 1.563 | 5.5943 | 0.2964 | 14.5458 | 0.20145 | 4.4846 | 5.6745 | 3.0585 | 8.611 | 2.9794 | 1.0838 | 1.6982 | 24.69 | 0 | 1.9888
Ф.42-демонтирован в октябре 2014г.
АЧР-1 48,1 Гц/0,3сек; АЧР-2 48,9 Гц/30сек; ЧАПВ 49,7Гц/30сек.
|  | Главный энергетик | [12 empty] | П.А.Шубин