## 21.12.2016(1)
|  | Замеры нагрузки 21.12.2016г. ГПП "Химик" ОАО "Ижевский завод пластмасс" | [20 empty] | МВт; Мвар
Час | U(кв) | РПН | акт. | реакт. |  | акт. | реакт. | ГВО |  | АЧР 1,2 АРВП ГВО | ГВО | АЧР1,2 | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР1,2 | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР1,2 |  | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР1 АРВП | АЧР1 АРВП | АЧР1 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП
|  |  | Ф.9 |  | 1 | Ф.37 |  | Ф.1 | 4 | Ф.3 | Ф.4 | 6 | Ф.5 | Ф.6 | Ф.8 | 14 | Ф.10 | Ф12 | Ф13 | 17 | 18 | Ф.14 | Ф.15 | Ф.16 | Ф.17 | Ф.19 | Ф.22 | Ф.24 | Ф.26 | Ф.28 | Ф.29 | Ф.30 | Ф.31 | Ф.32 | Ф.33 | Ф.36 | Ф.38 | Ф.40
|  |  | 300 | 300 | 10 |  |  | 15 | 20 |  | 20 | 30 | 40 |  | 20 | 20 |  |  |  | 15 | 10
24 |  |  |  | 66
1 | 10.3 | 5 | 3.444 | 1.749 | 0 | 2.808 | 0.891 | 0.08685 | 0 | 0.1311 | 0.2928 | 0 | 0.2008 | 0 | 0.8414 | 0 | 0.5448 | 0.2946 | 0.0594 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.4272 | 0.0972 | 0.312 | 0.0179 | 0.1114 | 0.00675 | 0.1694 | 0.1194 | 0.1368 | 0.2632 | 0.1556 | 0.0247 | 0.0184 | 1.4256 | 0 | 0.2076
2 | 10.3 | 5 | 3.261 | 1.707 | 0 | 2.49 | 0.897 | 0.0888 | 0 | 0.1314 | 0.2724 | 0 | 0.2014 | 0 | 0.7948 | 0 | 0.486 | 0.276 | 0.0598 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4232 | 0.099 | 0.3129 | 0.018 | 0.0772 | 0.00675 | 0.1638 | 0.078 | 0.1338 | 0.201 | 0.154 | 0.0239 | 0.0186 | 1.2236 | 0 | 0.2296
3 | 10.3 | 5 | 2.949 | 1.704 | 0 | 2.286 | 0.822 | 0.0807 | 0 | 0.13155 | 0.2736 | 0 | 0.198 | 0 | 0.522 | 0 | 0.4316 | 0.2988 | 0.0596 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.4286 | 0.0966 | 0.31305 | 0.0181 | 0.075 | 0.00675 | 0.1866 | 0.1095 | 0.1336 | 0.1874 | 0.1574 | 0.0237 | 0.0184 | 1.1148 | 0 | 0.1104
4 | 10.3 | 5 | 2.868 | 1.644 | 0 | 2.184 | 0.789 | 0.07755 | 0 | 0.132 | 0.284 | 0 | 0.1964 | 0 | 0.4712 | 0 | 0.4092 | 0.2919 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4232 | 0.1032 | 0.3096 | 0.018 | 0.0748 | 0.0066 | 0.1754 | 0.0915 | 0.1766 | 0.1856 | 0.1448 | 0.0238 | 0.0166 | 1.0548 | 0 | 0.074
5 | 10.3 | 5 | 2.967 | 1.653 | 0 | 2.244 | 0.75 | 0.06945 | 0 | 0.13245 | 0.2726 | 0 | 0.1978 | 0 | 0.5384 | 0 | 0.4192 | 0.3237 | 0.0598 | 0 | 0 | 0.0104 | 0.415 | 0.0948 | 0.30975 | 0.0181 | 0.0754 | 0.00675 | 0.1698 | 0.0978 | 0.1892 | 0.2096 | 0.1564 | 0.0236 | 0.0306 | 1.046 | 0 | 0.0748
6 | 10.3 | 5 | 2.895 | 1.59 | 0 | 2.343 | 0.774 | 0.0585 | 0 | 0.1323 | 0.2674 | 0 | 0.1972 | 0 | 0.4816 | 0 | 0.4328 | 0.3459 | 0.06 | 0 | 0 | 0.0128 | 0.4078 | 0.0944 | 0.31065 | 0.0182 | 0.0754 | 0.0066 | 0.1726 | 0.0867 | 0.1891 | 0.1968 | 0.1568 | 0.0239 | 0.0338 | 1.1652 | 0 | 0.0744
7 | 10.3 | 5 | 2.898 | 1.596 | 0 | 2.451 | 0.726 | 0.05055 | 0 | 0.13065 | 0.2632 | 0 | 0.1948 | 0 | 0.3946 | 0 | 0.536 | 0.3336 | 0.0768 | 0 | 0 | 0.0214 | 0.4072 | 0.0944 | 0.31035 | 0.0181 | 0.1024 | 0.00675 | 0.1722 | 0.1086 | 0.1894 | 0.163 | 0.158 | 0.0233 | 0.0348 | 1.2512 | 0 | 0.074
8 | 10.3 | 5 | 3.156 | 1.686 | 0 | 2.811 | 0.738 | 0.05055 | 0 | 0.13035 | 0.288 | 0 | 0.193 | 0 | 0.4268 | 0 | 0.6808 | 0.3447 | 0.104 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.4274 | 0.0948 | 0.3111 | 0.019 | 0.1554 | 0.00675 | 0.1718 | 0.0768 | 0.1887 | 0.1768 | 0.1542 | 0.0356 | 0.0308 | 1.518 | 0 | 0.086
9 | 10.3 | 5 | 4.125 | 1.977 | 0 | 3.447 | 1.086 | 0.0528 | 0 | 0.1341 | 0.2796 | 0 | 0.2006 | 0 | 0.564 | 0 | 0.8324 | 0.7194 | 0.1484 | 0 | 0 | 0.0366 | 0.5866 | 0.097 | 0.31305 | 0.0192 | 0.2602 | 0.00765 | 0.1994 | 0.1617 | 0.2011 | 0.1722 | 0.144 | 0.0509 | 0.0556 | 1.7108 | 0 | 0.0808
10 | 10.3 | 5 | 4.779 | 2.331 | 0 | 3.972 | 1.35 | 0.0564 | 0 | 0.13455 | 0.289 | 0 | 0.2028 | 0 | 0.6428 | 0 | 0.9368 | 0.9561 | 0.1794 | 0 | 0 | 0.0526 | 0.7198 | 0.1096 | 0.31305 | 0.0196 | 0.3406 | 0.0078 | 0.191 | 0.2451 | 0.2004 | 0.16 | 0.1572 | 0.1079 | 0.091 | 1.8224 | 0 | 0.086
11 | 10.3 | 5 | 4.977 | 2.322 | 0 | 4.056 | 1.335 | 0.07635 | 0 | 0.12885 | 0.2932 | 0 | 0.2006 | 0 | 0.7258 | 0 | 0.9476 | 1.0197 | 0.1846 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.7432 | 0.1062 | 0.31155 | 0.0161 | 0.3334 | 0.0087 | 0.193 | 0.252 | 0.1992 | 0.1576 | 0.1614 | 0.159 | 0.1192 | 1.8532 | 0 | 0.0908
12 | 10.3 | 5 | 4.935 | 2.268 | 0 | 4.098 | 1.449 | 0.0786 | 0 | 0.1173 | 0.3012 | 0 | 0.1954 | 0 | 0.776 | 0 | 0.9068 | 0.8901 | 0.1978 | 0 | 0 | 0.0542 | 0.777 | 0.0984 | 0.31725 | 0.021 | 0.2748 | 0.00945 | 0.1996 | 0.2571 | 0.1938 | 0.1584 | 0.1496 | 0.1629 | 0.0956 | 1.854 | 0 | 0.1804
13 | 10.3 | 5 | 4.815 | 2.328 | 0 | 3.936 | 1.356 | 0.07155 | 0 | 0.1233 | 0.3072 | 0 | 0.197 | 0 | 0.7388 | 0 | 0.8864 | 0.8136 | 0.1546 | 0 | 0 | 0.0514 | 0.7624 | 0.093 | 0.31455 | 0.0243 | 0.2558 | 0.00885 | 0.1884 | 0.2103 | 0.1992 | 0.159 | 0.1662 | 0.112 | 0.1202 | 1.8556 | 0 | 0.0984
14 | 10.3 | 5 | 4.572 | 2.295 | 0 | 3.75 | 1.23 | 0.0708 | 0 | 0.1209 | 0.2984 | 0 | 0.1986 | 0 | 0.684 | 0 | 0.8312 | 0.831 | 0.2138 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.7322 | 0.103 | 0.30975 | 0.0204 | 0.2326 | 0.0084 | 0.1672 | 0.2178 | 0.2078 | 0.1764 | 0.1654 | 0.0873 | 0.1278 | 1.7704 | 0 | 0.0832
15 | 10.3 | 5 | 4.776 | 2.397 | 0 | 4.086 | 1.452 | 0.07275 | 0 | 0.1194 | 0.2868 | 0 | 0.197 | 0 | 0.746 | 0 | 0.8192 | 0.8577 | 0.2282 | 0 | 0 | 0.0484 | 0.7502 | 0.1234 | 0.31125 | 0.0237 | 0.2996 | 0.00885 | 0.199 | 0.2586 | 0.1959 | 0.158 | 0.1576 | 0.1391 | 0.1226 | 1.7712 | 0 | 0.2164
16 | 10.3 | 5 | 4.755 | 2.364 | 0 | 3.939 | 1.392 | 0.06915 | 0 | 0.12225 | 0.3144 | 0 | 0.2074 | 0 | 0.7452 | 0 | 0.7916 | 0.831 | 0.1964 | 0 | 0 | 0.05 | 0.757 | 0.1234 | 0.31005 | 0.0228 | 0.2774 | 0.0162 | 0.1926 | 0.2721 | 0.1832 | 0.158 | 0.1554 | 0.1485 | 0.1168 | 1.7824 | 0 | 0.1364
17 | 10.3 | 5 | 4.611 | 2.202 | 0 | 3.807 | 1.284 | 0.06255 | 0 | 0.1236 | 0.299 | 0 | 0.2184 | 0 | 0.763 | 0 | 0.8412 | 0.7035 | 0.1706 | 0 | 0 | 0.048 | 0.6852 | 0.1156 | 0.31785 | 0.0233 | 0.2244 | 0.01665 | 0.1946 | 0.1986 | 0.1463 | 0.1576 | 0.1558 | 0.1614 | 0.1202 | 1.812 | 0 | 0.0844
18 | 10.3 | 5 | 4.368 | 1.902 | 0 | 3.669 | 1.047 | 0.06195 | 0 | 0.1224 | 0.2828 | 0 | 0.2162 | 0 | 0.8252 | 0 | 0.9108 | 0.5232 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.0356 | 0.6156 | 0.1022 | 0.31425 | 0.0228 | 0.1328 | 0.0144 | 0.175 | 0.1473 | 0.1483 | 0.1576 | 0.1544 | 0.1492 | 0.1264 | 1.9328 | 0 | 0.072
19 | 10.3 | 5 | 3.984 | 1.809 | 0 | 3.594 | 0.966 | 0.06075 | 0 | 0.12 | 0.2614 | 0 | 0.2148 | 0 | 0.7696 | 0 | 0.9404 | 0.348 | 0.161 | 0 | 0 | 0.0246 | 0.5206 | 0.0974 | 0.31095 | 0.022 | 0.1046 | 0.01125 | 0.1586 | 0.1389 | 0.1451 | 0.1584 | 0.153 | 0.0952 | 0.1122 | 1.9768 | 0 | 0.0712
20 | 10.3 | 5 | 3.483 | 1.773 | 0 | 3.573 | 0.948 | 0.0606 | 0 | 0.12105 | 0.2556 | 0 | 0.2144 | 0 | 0.4268 | 0 | 0.9412 | 0.2361 | 0.1594 | 0 | 0 | 0.023 | 0.5006 | 0.0976 | 0.3093 | 0.0198 | 0.1066 | 0.00765 | 0.1552 | 0.1092 | 0.1438 | 0.1632 | 0.1518 | 0.0553 | 0.1046 | 2.0248 | 0 | 0.0848
21 | 10.3 | 5 | 3.618 | 1.713 | 0 | 3.345 | 0.828 | 0.0699 | 0 | 0.12135 | 0.2488 | 0 | 0.2132 | 0 | 0.6756 | 0 | 0.9232 | 0.2205 | 0.1372 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.4474 | 0.0994 | 0.3132 | 0.0199 | 0.1042 | 0.00735 | 0.1772 | 0.0726 | 0.1484 | 0.1722 | 0.1514 | 0.0453 | 0.083 | 2.0592 | 0 | 0.08
22 | 10.3 | 5 | 3.567 | 1.686 | 0 | 3.246 | 0.849 | 0.072 | 0 | 0.1221 | 0.2674 | 0 | 0.2144 | 0 | 0.6792 | 0 | 0.8852 | 0.2187 | 0.1352 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.4384 | 0.0994 | 0.30945 | 0.0191 | 0.1162 | 0.00765 | 0.1792 | 0.0618 | 0.1433 | 0.166 | 0.1652 | 0.0294 | 0.0474 | 2.0332 | 0 | 0.1196
23 | 10.3 | 5 | 3.603 | 1.722 | 0 | 3.204 | 0.927 | 0.07305 | 0 | 0.1209 | 0.2632 | 0 | 0.217 | 0 | 0.7514 | 0 | 0.8304 | 0.2424 | 0.0812 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.4302 | 0.0998 | 0.3114 | 0.0189 | 0.1324 | 0.00735 | 0.1722 | 0.1053 | 0.1362 | 0.1632 | 0.1618 | 0.0258 | 0.055 | 1.9132 | 0 | 0.174
24 | 10.3 | 5 | 3.387 | 1.734 | 0 | 2.895 | 0.795 | 0.07725 | 0 | 0.1203 | 0.2542 | 0 | 0.2188 | 0 | 0.6878 | 0 | 0.6956 | 0.2757 | 0.0764 | 0 | 0 | 0.0104 | 0.4226 | 0.1 | 0.30795 | 0.0187 | 0.1158 | 0.0075 | 0.1582 | 0.0663 | 0.2065 | 0.1606 | 0.1614 | 0.0227 | 0.0616 | 1.6528 | 0 | 0.1108
итого |  |  | 92.793 | 46.152 | 0 | 78.234 | 24.681 | 1.6494 | 0 | 3.0242 | 6.7162 | 0 | 4.906 | 0 | 15.672 | 0 | 17.8604 | 12.1959 | 3.1052 | 0 | 0 | 0.7108 | 13.2486 | 2.4398 | 7.4843 | 0.477 | 4.0584 | 0.2094 | 4.282 | 3.543 | 4.1357 | 4.1818 | 3.7488 | 1.7544 | 1.7612 | 39.624 | 0 | 2.7
АЧР-1 48,1 Гц/0,3сек; АЧР-2 48,9 Гц/30сек; ЧАПВ 49,7Гц/30сек.
|  | Главный энергетик | [12 empty] | П.А.Шубин