## 21.июня.2017
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы объектов оборудования электросетевого хозяйства.
|  | Замеры нагрузки 21.06.2017г. ГПП "Химик" ОАО "Ижевский завод пластмасс" | [20 empty] | МВт; Мвар
Час | U(кв) | РПН | акт. | реакт. |  | акт. | реакт. | ГВО |  | АЧР 1,2 АРВП ГВО | ГВО | АЧР1,2 | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР1,2 | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР1,2 |  | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР1 АРВП | АЧР1 АРВП | АЧР1 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | ГВО | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП ГВО | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП | АЧР 1,2 АРВП
|  |  | Ф.9 |  | 1 | Ф.37 |  | Ф.1 | 4 | Ф.3 | Ф.4 | 6 | Ф.5 | Ф.6 | Ф.8 | 14 | Ф.10 | Ф12 | Ф13 | 17 | 18 | Ф.14 | Ф.15 | Ф.16 | Ф.17 | Ф.19 | Ф.22 | Ф.24 | Ф.26 | Ф.28 | Ф.29 | Ф.30 | Ф.31 | Ф.32 | Ф.33 | Ф.36 | Ф.38 | Ф.40
|  |  | 300 | 300 | 10 |  |  | 15 | 20 |  | 20 | 30 | 40 |  | 20 | 20 |  |  |  | 15 | 10
24 |  |  |  | 66
1 | 10.3 | 5 | 2.733 | 1.02 | 0 | 1.758 | 0.414 | 0.18675 | 0 | 0.0762 | 0.3392 | 0 | 0.1096 | 0 | 0.4562 | 0 | 0.4668 | 0.222 | 0.0874 | 0 | 0 | 0.009 | 0.3286 | 0.0512 | 0.2067 | 0.0139 | 0.0498 | 0.006 | 0.1288 | 0.1032 | 0.1388 | 0.2114 | 0.1252 | 0.0149 | 0.0432 | 0.8396 | 0 | 0.0572
2 | 10.3 | 5 | 2.595 | 1.017 | 0 | 1.548 | 0.459 | 0.1842 | 0 | 0.07605 | 0.3196 | 0 | 0.115 | 0 | 0.4378 | 0 | 0.3868 | 0.2019 | 0.0978 | 0 | 0 | 0.009 | 0.3174 | 0.051 | 0.2049 | 0.0138 | 0.0472 | 0.006 | 0.1034 | 0.1047 | 0.1136 | 0.2118 | 0.1276 | 0.015 | 0.0442 | 0.6796 | 0 | 0.0576
3 | 10.3 | 5 | 2.259 | 0.948 | 0 | 1.479 | 0.408 | 0.186 | 0 | 0.07725 | 0.3146 | 0 | 0.119 | 0 | 0.1226 | 0 | 0.3288 | 0.2163 | 0.0866 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.317 | 0.0548 | 0.20595 | 0.0137 | 0.0478 | 0.006 | 0.1436 | 0.1005 | 0.1121 | 0.2108 | 0.1234 | 0.0159 | 0.0436 | 0.5792 | 0 | 0.0568
4 | 10.3 | 5 | 2.175 | 0.912 | 0 | 1.431 | 0.438 | 0.18405 | 0 | 0.07635 | 0.3384 | 0 | 0.115 | 0 | 0.1074 | 0 | 0.2984 | 0.2109 | 0.0846 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.3174 | 0.0548 | 0.2061 | 0.0138 | 0.048 | 0.006 | 0.1614 | 0.0735 | 0.113 | 0.2128 | 0.1236 | 0.0147 | 0.0442 | 0.54 | 0 | 0.0572
5 | 10.3 | 5 | 2.16 | 0.945 | 0 | 1.401 | 0.42 | 0.18675 | 0 | 0.0768 | 0.34 | 0 | 0.116 | 0 | 0.0984 | 0 | 0.2764 | 0.2358 | 0.0902 | 0 | 0 | 0.009 | 0.3134 | 0.055 | 0.20805 | 0.0063 | 0.0476 | 0.00585 | 0.145 | 0.0894 | 0.1184 | 0.212 | 0.124 | 0.014 | 0.044 | 0.5148 | 0 | 0.0572
6 | 10.3 | 5 | 2.121 | 0.936 | 0 | 1.413 | 0.384 | 0.1917 | 0 | 0.0759 | 0.3134 | 0 | 0.1158 | 0 | 0.0988 | 0 | 0.2752 | 0.2271 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.0104 | 0.3134 | 0.055 | 0.20715 | 0.0047 | 0.0478 | 0.0048 | 0.1452 | 0.0363 | 0.175 | 0.2156 | 0.1206 | 0.0135 | 0.0436 | 0.5228 | 0 | 0.0572
7 | 10.3 | 5 | 2.199 | 0.933 | 0 | 1.689 | 0.462 | 0.1917 | 0 | 0.0765 | 0.3086 | 0 | 0.11 | 0 | 0.104 | 0 | 0.326 | 0.2271 | 0.1026 | 0 | 0 | 0.0164 | 0.321 | 0.0548 | 0.20655 | 0.0047 | 0.073 | 0.00495 | 0.1444 | 0.1104 | 0.1756 | 0.21 | 0.1126 | 0.0186 | 0.0428 | 0.6988 | 0 | 0.068
8 | 10.3 | 5 | 2.445 | 1.008 | 0 | 1.839 | 0.429 | 0.18705 | 0 | 0.0777 | 0.3362 | 0 | 0.1074 | 0 | 0.1644 | 0 | 0.4224 | 0.2598 | 0.0966 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.335 | 0.041 | 0.2061 | 0.0061 | 0.1388 | 0.0051 | 0.1408 | 0.0474 | 0.1727 | 0.212 | 0.117 | 0.0267 | 0.0374 | 0.8188 | 0 | 0.074
9 | 10.3 | 5 | 3.522 | 1.389 | 0 | 2.259 | 0.669 | 0.1848 | 0 | 0.07965 | 0.3282 | 0 | 0.1112 | 0 | 0.4818 | 0 | 0.492 | 0.5592 | 0.1318 | 0 | 0 | 0.032 | 0.4636 | 0.0434 | 0.2046 | 0.0065 | 0.223 | 0.00585 | 0.163 | 0.1458 | 0.1734 | 0.2206 | 0.117 | 0.0336 | 0.0568 | 0.948 | 0 | 0.0696
10 | 10.3 | 5 | 4.098 | 1.737 | 0 | 2.706 | 0.945 | 0.18765 | 0 | 0.08145 | 0.3682 | 0 | 0.121 | 0 | 0.6444 | 0 | 0.502 | 0.6423 | 0.1712 | 0 | 0 | 0.041 | 0.6032 | 0.0578 | 0.20685 | 0.0088 | 0.2892 | 0.0057 | 0.1588 | 0.1848 | 0.1778 | 0.2242 | 0.1424 | 0.0682 | 0.1214 | 1.0704 | 0 | 0.1696
11 | 10.3 | 5 | 4.074 | 1.728 | 0 | 2.544 | 0.879 | 0.1845 | 0 | 0.07995 | 0.3594 | 0 | 0.1198 | 0 | 0.7398 | 0 | 0.5292 | 0.5379 | 0.1858 | 0 | 0 | 0.0428 | 0.592 | 0.0602 | 0.2052 | 0.0085 | 0.2238 | 0.0057 | 0.1572 | 0.1638 | 0.1825 | 0.2274 | 0.138 | 0.0935 | 0.1048 | 1.0872 | 0 | 0.0724
12 | 10.3 | 5 | 3.852 | 1.719 | 0 | 2.55 | 0.873 | 0.1845 | 0 | 0.08025 | 0.3752 | 0 | 0.121 | 0 | 0.4994 | 0 | 0.534 | 0.5076 | 0.1732 | 0 | 0 | 0.0458 | 0.588 | 0.0514 | 0.20595 | 0.0109 | 0.2238 | 0.0057 | 0.1554 | 0.2004 | 0.1918 | 0.226 | 0.1196 | 0.104 | 0.087 | 1.0696 | 0 | 0.078
13 | 10.3 | 5 | 3.924 | 1.782 | 0 | 2.559 | 0.981 | 0.18945 | 0 | 0.0804 | 0.3466 | 0 | 0.119 | 0 | 0.6236 | 0 | 0.5476 | 0.4779 | 0.1746 | 0 | 0 | 0.0412 | 0.5958 | 0.045 | 0.20775 | 0.0101 | 0.2594 | 0.00555 | 0.146 | 0.1179 | 0.1839 | 0.2096 | 0.1376 | 0.0947 | 0.0986 | 1.0664 | 0 | 0.1548
14 | 10.3 | 5 | 3.456 | 1.614 | 0 | 2.562 | 0.933 | 0.18945 | 0 | 0.07875 | 0.3648 | 0 | 0.1212 | 0 | 0.3506 | 0 | 0.5232 | 0.4338 | 0.1498 | 0 | 0 | 0.0444 | 0.5514 | 0.0512 | 0.20205 | 0.0117 | 0.206 | 0.00645 | 0.1526 | 0.1989 | 0.1888 | 0.1996 | 0.1446 | 0.0884 | 0.111 | 1.0376 | 0 | 0.1436
15 | 10.3 | 5 | 3.594 | 1.683 | 0 | 2.496 | 0.984 | 0.18675 | 0 | 0.06255 | 0.4182 | 0 | 0.1236 | 0 | 0.2544 | 0 | 0.4952 | 0.4401 | 0.1832 | 0 | 0 | 0.0404 | 0.576 | 0.0528 | 0.2034 | 0.0087 | 0.257 | 0.0066 | 0.166 | 0.1548 | 0.1564 | 0.2016 | 0.1416 | 0.0979 | 0.0882 | 1.0124 | 0 | 0.1416
16 | 10.3 | 5 | 3.414 | 1.497 | 0 | 2.508 | 0.996 | 0.18705 | 0 | 0.0798 | 0.4128 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.1896 | 0 | 0.4788 | 0.4236 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.0384 | 0.5754 | 0.054 | 0.2097 | 0.0093 | 0.2484 | 0.0066 | 0.15 | 0.1755 | 0.1924 | 0.217 | 0.1298 | 0.0972 | 0.099 | 0.9888 | 0 | 0.1272
17 | 10.3 | 5 | 3.24 | 1.407 | 0 | 2.478 | 0.963 | 0.1869 | 0 | 0.07935 | 0.3586 | 0 | 0.123 | 0 | 0.151 | 0 | 0.482 | 0.3744 | 0.1862 | 0 | 0 | 0.0366 | 0.5238 | 0.0512 | 0.21405 | 0.0086 | 0.2386 | 0.0057 | 0.1518 | 0.1401 | 0.1958 | 0.1966 | 0.1492 | 0.0957 | 0.1182 | 0.9448 | 0 | 0.1388
18 | 10.3 | 5 | 3.108 | 1.197 | 0 | 2.298 | 0.771 | 0.1857 | 0 | 0.0774 | 0.4158 | 0 | 0.1158 | 0 | 0.1358 | 0 | 0.4684 | 0.4005 | 0.1894 | 0 | 0 | 0.0318 | 0.4794 | 0.0446 | 0.21225 | 0.0079 | 0.11 | 0.0048 | 0.1468 | 0.1092 | 0.1939 | 0.2034 | 0.1346 | 0.0826 | 0.108 | 0.9424 | 0 | 0.1044
19 | 10.3 | 5 | 2.919 | 1.173 | 0 | 2.211 | 0.687 | 0.18405 | 0 | 0.0774 | 0.3576 | 0 | 0.1154 | 0 | 0.1404 | 0 | 0.4924 | 0.3582 | 0.1788 | 0 | 0 | 0.0286 | 0.3926 | 0.0436 | 0.20565 | 0.0064 | 0.093 | 0.0051 | 0.1492 | 0.1482 | 0.1912 | 0.2022 | 0.1316 | 0.0564 | 0.1152 | 0.9504 | 0 | 0.0544
20 | 10.3 | 5 | 2.739 | 1.026 | 0 | 2.145 | 0.612 | 0.1851 | 0 | 0.078 | 0.3126 | 0 | 0.1156 | 0 | 0.1406 | 0 | 0.5384 | 0.2598 | 0.1592 | 0 | 0 | 0.0246 | 0.331 | 0.0438 | 0.2094 | 0.0054 | 0.0806 | 0.0048 | 0.1478 | 0.0744 | 0.1923 | 0.2008 | 0.121 | 0.0299 | 0.0972 | 1.0236 | 0 | 0.0536
21 | 10.3 | 5 | 2.931 | 1.035 | 0 | 2.172 | 0.639 | 0.18855 | 0 | 0.0774 | 0.3314 | 0 | 0.1068 | 0 | 0.5866 | 0 | 0.5568 | 0.2175 | 0.1408 | 0 | 0 | 0.0152 | 0.311 | 0.0524 | 0.20895 | 0.0052 | 0.0564 | 0.0045 | 0.1426 | 0.1356 | 0.1907 | 0.204 | 0.1094 | 0.022 | 0.0798 | 1.0532 | 0 | 0.0548
22 | 10.3 | 5 | 3.024 | 1.041 | 0 | 2.058 | 0.531 | 0.18885 | 0 | 0.07755 | 0.3462 | 0 | 0.1074 | 0 | 0.6234 | 0 | 0.5848 | 0.2133 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.2902 | 0.0538 | 0.21315 | 0.0064 | 0.0556 | 0.00465 | 0.1382 | 0.0795 | 0.1918 | 0.2044 | 0.1268 | 0.019 | 0.0584 | 1.0868 | 0 | 0.0548
23 | 10.3 | 5 | 3.09 | 1.038 | 0 | 2.133 | 0.546 | 0.18945 | 0 | 0.0771 | 0.34 | 0 | 0.1142 | 0 | 0.7464 | 0 | 0.6156 | 0.1638 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.2916 | 0.054 | 0.2052 | 0.0143 | 0.0508 | 0.00525 | 0.141 | 0.0867 | 0.189 | 0.2048 | 0.1282 | 0.0166 | 0.0796 | 1.132 | 0 | 0.0556
24 | 10.3 | 5 | 3.012 | 1.101 | 0 | 2.046 | 0.51 | 0.1878 | 0 | 0.078 | 0.3452 | 0 | 0.1056 | 0 | 0.6116 | 0 | 0.5832 | 0.1947 | 0.099 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.3018 | 0.0538 | 0.20955 | 0.0144 | 0.0534 | 0.0054 | 0.1396 | 0.0957 | 0.1864 | 0.2038 | 0.122 | 0.0171 | 0.0706 | 1.0456 | 0 | 0.0556
итого |  |  | 72.684 | 29.886 | 0 | 50.283 | 15.933 | 4.4888 | 0 | 1.8577 | 8.3908 | 0 | 2.766 | 0 | 8.509 | 0 | 11.2044 | 8.0055 | 3.29 | 0 | 0 | 0.5966 | 10.03 | 1.2306 | 4.9752 | 0.2201 | 3.169 | 0.13305 | 3.5186 | 2.8767 | 4.0973 | 5.0424 | 3.0674 | 1.1501 | 1.8368 | 21.6528 | 0 | 2.014
АЧР-1 48,1 Гц/0,3сек; АЧР-2 48,9 Гц/30сек; ЧАПВ 49,7Гц/30сек.